| ### ATTREZZATURE: CELLE FRIGO CON TEMPERATURE SOTTO LO ZERO E >10m3 |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura. Manutenzione ordinaria |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | MORTE PER ASSIDERAMENTO A CAUSA DELLE USCITE BLOCCATE MORTE PER ASSIDERAMENTO A CAUSA DEL MANCATO FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA D’ALLARME DANNI ALLA SALUTE DOVUTI ALLE BASSE TEMPERATURE |
| Procedure di lavoro | - Vietato l’utilizzo di apparecchiature elettriche all’interno della cella frigo - Deve essere possibile in qualsiasi momento uscire da una cella frigorifera. - Per celle frigorifere con una sola uscita, nessun punto della cella deve distare più di 20m dall’uscita. - Le porte devono aprirsi in meno di un secondo con un solo movimento della mano (senza chiave o dispositivi analoghi, anche con i guanti) - Larghezza minima delle porte: 90 cm - Lo spazio di apertura delle porte deve essere sempre libero da ostacoli - Deve essere presente un dispositivo di compensazione di pressione - Le porte e i pulsanti di allarme da usare in caso di emergenza devono trovarsi facilmente anche in caso di interruzione di corrente elettrica (es. nastri segnaletici luminescenti sulle maniglie delle porte) - Deve essere sempre presente un’illuminazione di emergenza permanente; la stessa deve funzionare indipendentemente dalla rete elettrica. Deve avere: - Visibilità sufficiente per aprire porte e portoni - Visibilità sufficiente per leggere eventuali istruzioni - Lampade ad almeno 2m di altezza dal pavimento - Una lampada in corrispondenza dell’uscita di emergenza Impianto di allarme: - Il comando di allarme deve essere un pulsante (tasto a pressione) illuminato e deve trovarsi ad un’altezza massima di 30 cm dal pavimento - Le batteria devono avere durata di almeno 10 ore edevono essere indipendenti dalla rete elettrica - Il segnale di allarme (ottico, acustico) deve essere percepibile dall’esterno in qualsiasi momento ed essere chiaramente interpretabile - Il dispositivo di segnalazione deve trovarsi in un locale dove sono sempre presenti delle persone - La fuoriuscita di fluido refrigerante non deve provocare concentrazioni pericolose all’interno della cella frigo - Verificare periodicamente l’efficacia dell’organizzazione d’allarme (documentate) - Formare i lavoratori su come comportarsi in caso di emergenza (documentate) - Controllare a fine giornata che nessuno sia rimasto chiuso nelle celle frigorifere |
| DPI | - Abbigliamente termico (giacca, cappotto - Guanti antifreddo EN 511 |