| ### ATTREZZATURE: CALDAIA |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Manutenzione ordinaria dell’attrezzattura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | FUGA DI GAS ESPLOSIONE/ INCENDIO |
| Procedure di lavoro | Avvertendo odore di gas: - non azionare interruttori elettrici, il telefono e qualsiasi altro oggetto che possa provocare scintille; - aprire immediatamente porte e finestre per creare una corrente d’aria che purifichi il locale; - chiudere i rubinetti del gas; - chiedere l’intervento di personale professionalmente qualificato. Non ostruire le aperture di aerazione del locale dove è installato un apparecchio a gasper evitare situazioni pericolose quali la formazione di miscele tossiche ed esplosive. Se si prevede un lungo periodo di assenza dell’utente e/o di inattività della caldaia, prendere le necessarie precauzioni riguardanti l’alimentazione elettrica, gas e la protezione antigelo. Operazioni per la manutenzione Le operazioni di manutenzione periodica consistono nella pulizia delle parti principali della caldaia, nelle successive prove di funzionamento (in particolare quelle prescritte dalle leggi in vigore), e nelle eventuali regolazioni che si rendessero necessarie: - verificare l’assenza di fughe di gas dai raccordi a monte della caldaia; - verificare la conformità, il buono stato e l’efficienza di tutti gli allacciamenti alla caldaia (acqua, gas, impianto di riscaldamento ed energia elettrica); - verificare che siano presenti, correttamente dimensionate e funzionanti, le prese per l’aerazione/ventilazione permanente (prescritte dalle vigenti Norme Nazionali e Locali in base agli apparecchi installati); - spurgare lo scambiatore primario; - pulire il bruciatore, lo scambiatore ed il sifone della condensa: procedere come descritto nel paragrafo “Pulizia gruppo combustione” più avanti in questo capitolo; - controllare che le parti interne della caldaia siano in buono stato e pulite; - verificare che i condotti per l’adduzione dell’aria comburente e l’evacuazione dei fumi, e l’impianto per l’evacuazione della condensa funzionino correttamente, che siano in buono stato e conformi alle vigenti Leggi e Norme Nazionali e Locali; - verificare la corretta funzionalità dell’impianto di scarico della condensa, anche nelle parti esterne alla caldaia, ad esempio gli eventuali dispositivi raccogli condensa installati lungo il condotto discarico fumi: verificare che il flusso del liquido non sia impedito e che non vi siano immissioni di prodotti gassosi della combustione nell’impianto stesso; - verificare che siano garantite le condizioni per l’aerazione, nel caso in cui la caldaia venga racchiusa dentro mobili; - quando prescritto, o comunque se necessario (ad esempio se trovaste eccessivi residui nel gruppo combustione o nel sifone della condensa), verificare che la combustione sia correttamente regolata; - verificare il corretto funzionamento generale della caldaia in riscaldamento ed in sanitario; - compilare la documentazione prevista e rilasciare all’occupante le copie di sua competenza. |
| Segnaletica |  |
| DPI | In caso di utilizzo dell’attrezzatura in modo appropriato, come previsto dal manuale d’uso e manutenzione, i DPI non sono necessari. |