| ### ATTREZZATURE: SERBATOIO DI GASOLIO |  |
| --- | --- |
| Possibili cause | Utilizzo improprio dell’attrezzatura Rischio per incompetenza dell’operatore |
| Soggetti esposti | Lavoratori |
| Effetti del rischio | INCENDIO ESPLOSIONE |
| Procedure di lavoro | Modalità di installazione: Possono essere messi in opera se muniti di: - dichiarazione di conformità al prototipo approvato; - manuale di installazione, uso e manutenzione; - targa di identificazione, punzonata in posizione visibile, riportante: il nome e l'indirizzo del costruttore; l'anno di costruzione ed il numero di matricola; la capacità geometrica, lo spessore ed il materiale del contenitore; la pressione di collaudo del contenitore; gli estremi dell'atto di approvazione. - Devono essere installati esclusivamente su aree a cielo libero. E' vietata l'installazione in rampe carrabili, su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi. - Le piazzole di posa devono risultare in piano e rialzate di almeno 15 cm rispetto al livello del terreno circostante. - Devono essere provvisti di bacino di contenimento, di capacità non inferiore al 110% della capacità geometrica del contenitore-distributore stesso, e di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile - I contenitori-distributori, ed il relativo bacino di contenimento, se di tipo prefabbricato, devono essere saldamente ancorati al terreno per evitare spostamenti durante il riempimento e l'esercizio e per resistere ad eventuali spinte idrostatiche. - Lo sfiato del tubo di equilibrio deve essere posizionato all'altezza di m 2,40 dal piano di calpestio e deve essere dotato di apposito dispositivo tagliafiamma. - Il grado di riempimento dei contenitori-distributori deve essere non maggiore del 90% della capacità geometrica degli stessi; a tal fine deve essere previsto un apposito dispositivo limitatore di carico Distanze di sicurezza - fabbricati, eventuali fonti di accensione, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili non ricompresi tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982): 5 m; - fabbricati e/o locali destinati anche in parte a civile abitazione, esercizi pubblici, collettivita', luoghi di riunione, di trattenimento o di pubblico spettacolo, depositi di materiali combustibili e/o infiammabili costituenti attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto ministeriale 16 febbraio 1982: 10 m; - linee ferroviarie e tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito; - proiezione verticale di linee elettriche ad alta tensione: 6 m. Distanze di protezione - Rispetto al perimetro dei contenitori-distributori (con esclusione del bacino di contenimento] deve essere osservata una distanza di protezione di almeno 3 m. Recinzione - I contenitori-distributori devono essere ubicati in apposita zona delimitata da recinzione in muratura o rete metallica alta almeno 1,8 m e dotata di porta apribile verso l'esterno, chiudibile con serratura o lucchetto. - Nel caso di depositi collocati in attività, provviste di recinzione propria, la recinzione di cui al comma precedente non e' necessaria. Altre misure di sicurezza - I contenitori-distributori devono essere contornati da un'area, avente ampiezza non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio. - In prossimita' dei contenitori-distributori non devono essere depositati materiali di alcun genere. - Appositi cartelli fissi ben visibili devono segnalare il divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di fumare ed usare fiamme libere. La segnaletica di sicurezza deve rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493 - Apposito cartello fisso deve indicare le norme di comportamento e i recapiti telefonici dei Vigili del fuoco e del tecnico della ditta distributrice del carburante da contattare in caso di emergenza. Impianto elettrico e messa a terra - Gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere realizzati ed installati in conformita' a quanto previsto dalle leggi 10 marzo 1968, n. 186 e 5 marzo 1990, n. 46. - Il contenitore-distributore deve essere dotato di dispositivo di blocco dell'erogazione che intercetti l'alimentazione elettrica al motore del gruppo erogatore in caso di basso livello carburante nel contenitore. - Il contenitore-distributore deve essere provvisto di idonea messa a terra Estintori - In prossimità del contenitore-distributore, devono essere tenuti almeno due estintori portatili aventi carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A-89B-C e un estintore carrellato avente carica nominale non minore di 30 kg e capacità estinguente non inferiore a B3 |
| Segnaletica |  |
| DPI | - Scarpa di sicurezza (EN ISO 20345) - Guanti di protezione contro rischi meccanici (EN 388) - Tuta da lavoro - Maschera di protezione |